
[image: image17.png]



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
[image: image1.jpg]


Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж
ЛЮКИ ОГЛЯДОВИХ КОЛОДЯЗІВ
І ДОЩОПРИЙМАЧІ ЗЛИВОСТІЧНИХ КОЛОДЯЗІВ
Технічні умови
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)

ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ
И ДОЖДЕПРИЕМНИКИ ЛИВНЕСТОЧНЫХ КОЛОДЦЕВ
Технические условия (ГОСТ 3634-99)
Видання офіційне

Издание официальное
[image: image12.png]300 < MB <1000




Державний комітет України з будівництва та архітектури

Межгосударственная научно-техническая
комиссия по стандартизации, техническому
нормированию и сертификации
в строительстве
Київ 2005
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
[image: image13.png]M



Передмова
1
ВНЕСЕНО:
Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України.
ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ
РЕДАГУВАННЯ:
Державний науково-дослідний і проектно-
вишукувальний інститут "УкрНДІводоканал-
проект".
2
НАДАНО ЧИННОСТІ:
наказ Держбуду України від 20.07.2005 р. №116.
3
Національний стандарт відповідає
ГОСТ 3634-99 "Люки смотровых колодцев
и дождеприемники ливнесточных колодцев" ("Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів").
Ступінь відповідності - ідентичний (ІДТ). Переклад із російської мови (ги).
4
НА ЗАМІНУ
ГОСТ 3634-89, ГОСТ 26008-83.

Предисловие
1
РАЗРАБОТАН
ОАО "Кировский завод" (Калужской обл.), ГП ЦНС и группой специалистов
ВНЕСЕН Госстроем России
2
ПРИНЯТ
Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строи​тельстве (МНТКС) 2 декабря 1999 г.
За принятие проголосовали
	Наименование] Наименование органа государства    ; государственного управления строительством

	Республика     і Министерство по координации, Армения           территориальному управлению и градостроительной деятельности

	Республика Беларусь
	Минстройархитектуры

	Республика Казахстан
	Казстройкомитет

	Республика Молдова
	Министерство окружающей среды и благоустройства территорий

	Российская     |Госстрой Федерация

	Республика Узбекистан
	Госкомархитектстрой

	Украина
	Госстрой


3 ВЗАМЕН
ГОСТ 3634-89, ГОСТ 26008-83
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
Зміст

Содержание
[image: image14.png]200 <TB <300




[image: image15.png])
Q

0S|

250




Вступ
V
1 Сфера застосування
1

2 Нормативні посилання
1

3 Визначення
2
4 Типи, основні параметри і розміри
2

5 Технічні вимоги
5

6 Правила приймання
8

7 Методи контролю
9

8 Транспортування і зберігання
9

9 Гарантії виготовлювача
10
Додаток А
Люки оглядових колодязів
11
Додаток Б
Дощоприймачі зливостічного
колодязя
13
Додаток В
Розміри пуансона в залежності
від повного відкриття люка
14

Введение  
 v
1 Область применения
1

2 Нормативные ссылки
1

3 Определения  
 2
4 Типы, основные параметры и размеры . . 2
5 Технические требования
5

6 Правила приемки
8

7 Методы контроля
 9

8 Транспортирование и хранение
9

9 Гарантии изготовителя
10
Приложение А
Люки смотровых колодцев
11
Приложение Б
Дождеприемники ливнесточного
колодца
13
Приложение В
Размеры пуансона в зависимости
от полного открытия люка
14
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей стандарт ідентичний ГОСТ 3634-99 "Люки смотровых колодцев и дождеприемники лив-несточных колодцев. Технические условия".
Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК "Будівельні матеріали".
Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.
Цей стандарт замінює ГОСТ 3634-89, ГОСТ 26008-83, які технічно застаріли і не відповідають міжнародним вимогам.
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
[image: image16.png]200 <NB <300




Вступ
Стандарт на люки оглядових і дощоприй​мачі зливостічних колодязів розроблений на основі європейського стандарту EN 124-1994 "Люки стічних і оглядових колодязів для авто​мобільних і пішохідних районів. Вимоги до кон​струкції, випробування, маркування, контроль якості" і відповідає йому в частині технічних вимог, в тому числі навантажень, застосовува​них матеріалів, методів випробувань і марку​вання.
У стандарті наведені типи люків, міцнісні навантаження, що повинні витримувати люки, і місця установки, ідентичні європейському стан​дарту: люк Л - класу А15; люк С - В125 і т.д. Цей зв'язок відображений в умовній позначці люків і дощоприймачів: люк Л (А15); дощоприймач ДМ1 (С250). Розміри пазів решітки дощоприй​мача і їх розташування відносно бордюрного каменя гармонізовані з стандартом EN 124-1994.
У розробці брали участь: М.Ю.Смирнов, С.В.Циганков (ВАТ "Кировский завод" Калузь​кої обл.), В.А.Глухарьов і В.П.Ьовбель (Держбуд Росії), Л.С.Васильєва (ДП ЦНС), Ю.М.Соснер.

Введение
. Стандарт на люки смотровых и дождепри​емники ливнесточных колодцев разработан на основе европейского стандарта EN 124-1994 "Люки сточных и смотровых колодцев для авто​мобильных и пешеходных районов. Требования к конструкции, испытания, маркировка, конт​роль качества" и соответствует ему в части тех​нических требований, в том числе нагрузок, при​меняемых материалов, методов испытаний и маркировки.
В стандарте приведены типы люков, проч​ностные нагрузки, которые должны выдержи​вать люки, и места установки, идентичные ев​ропейскому стандарту: люк Л - класса А15; люк С - класса В125 и т.д. Эта связь отражена в условном обозначении люков и дождеприем​ников: люк Л (А15); дождеприемник ДМ1 (С250). Размеры пазов решетки дождеприемника и их расположение по отношению к бордюрному камню гармонизированы со стандартом EN 124-1994.
В разработке принимали участие: М.Ю.Смир​нов, С.В.Цыганков (ОАО "Кировский завод" Калужской обл.), В.А.Глухарев и В.П.Бовбель (Госстрой России), Л.С.Васильева (ГП ЦНС), Ю.М.Соснер.
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Зовнішні мережі та споруди 

Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів 

Технічні умови
Внешние сети и сооружения
Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев Технические условия
External systems and constructions
Access manhole covers and storm-flow receivers for manholes Specifications
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)

Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев Технические условия
Access manhole covers and storm-flow receivers for manholes   Specifications
(ГОСТ 3634-99)
Чинний від 2006-01-01
1
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт поширюється на люки коло​дязів і камер (далі - люки) підземних інженер​них міських комунікацій: теплових, газових і кабельних мереж, водопроводу, каналізації, а також на дощоприймачі зливової каналізації (далі - дощоприймачі), призначені для прий​мання поверхневих стічних вод і атмосферних опадів.
Решітки дощоприймачів, виконані за цим стандартом, не можна встановлювати в підлоги приміщень і на даху будинків.
2
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Дата введения 2001-01-01
1
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на люки колодцев и камер (далее - люки) подзем​ных инженерных городских коммуникаций: теп​ловых, газовых и кабельных сетей, водопрово​да, канализации, а также на дождеприемники ливневой канализации (далее - дождеприем​ники), предназначенные для приема поверх​ностных сточных вод и атмосферных осадков.
Решетки дождеприемников, выполненные по настоящему стандарту, нельзя устанавли​вать в полу помещений и на крыше зданий.
2
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
ГОСТ 380-94

Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
ГОСТ 1412-85

Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки
ГОСТ 14192-96

Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и тран​спортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 26358-84

Отливки из чугуна. Общие технические условия
ГОСТ 26645-85

Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку
Видання офіційне

Издание официальное
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
3
ВИЗНАЧЕННЯ
У цьому стандарті застосовують такі тер​міни з відповідними визначеннями.
Оглядовий колодязь - конструкція у виг​ляді камери або шахти для доступу в канали з підземними комунікаціями.
Зливостічний (дощоприймальний) коло​дязь - камера або шахта для приймання поверх​невих стічних вод і атмосферних опадів у зли​вову каналізаційну систему.
Люк оглядового колодязя - верхня час​тина перекриття оглядового колодязя, яка вста​новлюється на опорну частину камери або шах​ти і складається з корпуса і кришки.
Дощоприймач зливостічного колодязя -верхня частина перекриття зливостічного коло​дязя, що складається з корпуса і решітки.
Вентиляційний отвір - отвір у кришці люка оглядового колодязя, який призначений для вентиляційної камери, шахти або підземних каналів.
Повне відкриття люка - діаметр кола, що може бути уписаний у проріз корпуса люка або дощоприймача.
4
ТИПИ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ
І РОЗМІРИ
4.1
Типи, основні параметри і розміри
люків, їх місце встановлення зазначені в таб-​
лиці 1 і в додатку А.
Тип люка вибирають в залежності від місця встановлення.
4.2
За виконанням люки підрозділяють:
1
- загального призначення (додаток А,
рисунок А.1);
2 - із запірним замковим пристроєм на них
(додаток А, рисунок А.2). Конструкція замкового
пристрою узгоджується зі споживачем;
3 - із пристроєм для підйому кришки за
допомогою стандартного вантажопідйомного
механізму. Конструкція пристрою повинна бути
погоджена зі споживачем;
4-з посиленим закладенням корпуса ан​керними болтами або спеціапьними прилив-ками на корпусі (додаток А, рисунок А.4). Конст​рукція анкерів, приливків і їх кількість (не менше двох) узгоджується зі споживачем;
5 - із кришкою, що складається з двох
частин (додаток А, рисунок А.5);
6 - із кришкою, яка шарнірно прикріплена
до корпуса;
7 - із квадратною чи прямокутною формою
кришки і (або) корпуса люка.

3
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют следу​ющие термины с соответствующими определе​ниями.
Смотровой колодец - конструкция в виде камеры или шахты для доступа в каналы с под​земными коммуникациями.
Ливнесточный (дождеприемный) коло​дец - камера или шахта для принятия поверх​ностных сточных вод и атмосферных осадков в ливневую канализационную систему.
Люк смотрового колодца - верхняя часть перекрытия смотрового колодца, устанавливае​мая на опорную часть камеры или шахты, сос​тоящая из корпуса и крышки.
Дождеприемник ливнесточного колодца -верхняя часть перекрытия ливнесточного ко​лодца, состоящая из корпуса и решетки.
Вентиляционное отверстие - отверстие в крышке люка смотрового колодца, предназна​ченное для вентиляции камеры, шахты или под​земных каналов.
Полное открытие люка - диаметр круга, который может быть вписан в проем корпуса люка или дождеприемника.
4
ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
И РАЗМЕРЫ
4.1
Типы, основные параметры и размеры
люков, их место установки указаны в таблице 1 и
в приложении А.
Тип люка выбирают в зависимости от места установки.
4.2
 По исполнению люки подразделяют:
1 - общего назначения (приложение А, рисунок А.1);
2 - с запорным замковым устройством на них (приложение А, рисунок А.2). Конструкция замко​вого устройства согласовывается с потребителем;
3-с устройством для подъема крышки с помощью стандартного грузоподъемного меха​низма. Конструкция устройства должна быть согласована с потребителем;
4-с усиленной заделкой корпуса анкер​ными болтами или специальными приливами на корпусе (приложение А, рисунок А.4). Конст​рукция анкеров, приливов и их количество (не менее двух) согласовывается с потребителем;
5-с крышкой, состоящей из двух частей (приложение А, рисунок А.5);
6-с крышкой, шарнирно прикрепленной к корпусу;
7-с квадратной или прямоугольной формой крышки и (или) корпуса люка.
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
Таблиця Таблица

1
	Тип (позначення за EN 124) Тип

(обозна​чение по EN 124)
	Найменування Наименование
	Наван​таження номі​нальне, кН Нагрузка номи​нальная, кН
	Повне відкриття D, не менше,
MM
Полное открытие D, не менее, мм
	Глибина установки кришки в корпусі h, не менше, мм
Глубина установки крышки в корпусе h, не менее, мм
	Маса загальна довід​кова, кг
Масса общая, спра​вочная, кг
	Рекомендоване місце встановлення
Рекомендуемое место установки

	ЛМ*(А15)
	Легкий мало​габаритний люк Легкий мало​габаритный люк
	15

	450
	20
	45
	Зона зелених насаджень, пішохідна зона 

Зона зеленых насаждений, пешеходная зона


	Л(А15)               Легкий люк

                          Легкий люк
	
	550
	
	60
	

	С(В125)             Середній люк

                          Средний люк
	125                550                25
	95
	Автостоянки, тротуари і проїжд​жа частина міських парків Автостоянки, тротуары и проез​жая часть городских парков

	Т(С250)             Важкий люк

                          Тяжелый люк
	250
	550
	35
	120
	Міські автомобільні дороги з інтенсивним рухом
Городские автомобильные доро​ги с интенсивным движением

	ТМЩ400)
	Важкий магіст​ральний люк Тяжелый магист​ральный люк
	400
	550
	50
	140
	Магістральні дороги                     ! Магистральные дороги

	СТ(Е600)
	Надважкий люк Сверхтяжелый люк
	600
	550
	60
	155
	Зони високих навантажень (аеродроми, доки) Зоны высоких нагрузок (аэродромы, доки)

	Р

	Ремонтна вставка Ремонтная вставка

	125
	550
	25
	35

	Корпуси люків типів С(В125) і Т(С250) при ремонтних роботах на дорогах (при нарощуванні висоти дорожнього полотна) Корпуса люков типов С(В125) и Т(С250) при ремонтных работах на дорогах (при наращивании высоты дорожного полотна)


	
	
	250
	
	35
	
	


*Для підземних комунікацій із глибиною каналу до 600 мм від зовнішньої поверхні кришки люка. 
*Для подземных коммуникаций с глубиной канала до 600 мм от наружной поверхности крышки люка.

4.3
Типи, основні параметри і розміри до​
щоприймачів, їх місце встановлення зазначені
в таблиці 2 і в додатку Б.
Тип решітки вибирають в залежності від місця встановлення.
4.4
За виконанням дощоприймачі підрозді​-
ляють:
1 - з мінімальною шириною опорної частини корпуса по контуру (додаток Б, рисунок Б.1);
2-з мінімальною шириною поздовжньої опорної частини корпуса, що прилягає до бор​дюру дороги (додаток Б, рисунок Б.2);



4.3
Типы, основные параметры и размеры
дождеприемников, их место установки указаны
в таблице 2 и в приложении Б.
Тип решетки выбирают в зависимости от места установки.
4.4
По исполнению дождеприемники под​
разделяют:
1 - с минимальной шириной опорной части корпуса по контуру (приложение Б, рисунок Б.1);
2-с минимальной шириной продольной опорной части корпуса, прилегающего к бор​дюру дороги (приложение Б, рисунок Б.2);
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
З, 4, 5 - з мінімальною шириною поздов​жньої опорної частини корпуса, що прилягає до бордюру дороги, і однією правою (виконання 2), або лівою (виконання 3) або обох (виконання 4) коротких сторін;
6, 7 - з мінімальною шириною короткої опорної частини корпуса, що прилягає до бор​дюру дороги (виконання 5), або обох коротких сторін (виконання 6);
8-з єдиним корпусом під дві решітки (додаток Б, рисунок Б.З);
9-з посиленим закладенням корпуса, для чого останній оснащується анкерними болтами або спеціальними приливками на корпусі (додаток А, рисунок А.4). Конструкцію анкерів, приливків і їх кількість (не менше двох) погод​жують зі споживачем;
10 - із решіткою, яка шарнірно прикріплена до корпуса.
Таблиця 2 Таблица

З, 4, 5 - с минимальной шириной продоль​ной опорной части корпуса, прилегающего к бордюру дороги, и одной правой (исполнение 2), или левой (исполнение 3) либо обеих (испол​нение 4)коротких сторон;
6, 7 - с минимальной шириной короткой опорной части корпуса, прилегающего к бор​дюру дороги (исполнение 5), или обеих коротких сторон (исполнение 6);
8- с единым корпусом под две решетки (приложение Б, рисунок Б.З);
9- с усиленной заделкой корпуса, для чего последний оснащается анкерными болтами или специальными приливами на корпусе (прило​жение А, рисунок А.4). Конструкцию анкеров, приливов и их количество (не менее двух) согла​совывают с потребителем;
    10- с решеткой, шарнирно прикрепленной к корпусу.
	Тип (позначення
за EN 124)
Тип (обозна​чение по EN 124)
	Найменування
Наименование
	Номі-
нальне наван-
таження, кН
Номи​нальная нагрузка, кН
	Площа
живого перерізу S, не менше,
м2
Площадь живого сечения S, не менее,
м2
	Глибина
установки
решітки в корпусі h, не менше,
мм
Глубина установки решетки в корпусе h,
не менее,
мм
	Маса
загальна довідкова,
кг
масса общая спра​вочная, кг
	Рекомендоване місце
  встановлення
Рекомендуемое место установки

	Д(А15)
	Дощоприймач
малий
Дождеприемник
малый
	15
	0,05
	20
	30
	Пішохідна зона
Пешеходная зона

	ДБ1*
ДБ2** (В125)
	Дощоприймач
великий
Дождеприемник
большой
	125
	0,075
0,15
	35
	50
85
	Автостоянки і проїжджа
частина міських автодоріг
Автостоянки и проезжая
часть городских автодорог

	ДМ1
ДМ2(С250)
	Дощоприймач
магістральний
Дождеприемник
магистральный
	250
	0,075
0,15
	35
	60
100
	Магістральні автомобільні
дороги з інтенсивним рухом
Магистральные автомобиль-
ные дороги с интенсивным
движением

	ДС1
ДС2 (Д400)
	Дощоприймач
надважкий
Дождеприемник
сверхтяжелый
	400
	0,025
0,15
	50
	80
130
	Зони високих навантажень
(аеродроми, доки)
Зоны высоких нагрузок
(аэродромы, доки)

	На дорогах (аеродромах) при поздовжніх ухилах
На дорогах (аэродромах) при продольных уклонах
* 1-і0 0,005
**2-і0 > 0,005


ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
4.5 Умовна позначка люка або дощоприй​мача повинна складатися зі слова "Люк" чи "До​щоприймач", його типу, виконання чи декількох виконань, габаритних розмірів лазу в сантимет​рах і позначення цього стандарту.
Додатково в умовну позначку люка вво​диться позначення інженерних мереж, для яких призначений люк: В - водопровід; Г - пожежний гідрант; К - побутова і виробнича каналізація; Д - дощова каналізація; ТМ - теплова мережа; ГМ - газова мережа; МКМ - міська кабельна ме​режа (у т.ч. МТМ - за узгодженням із замовни​ком).
Приклади умовних позначок:
-
легкого люка для мережі водопроводу з
квадратною кришкою і розмірами лазу
60 х 60 см
Люк Л (А15)-В.8-60x60
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99);
-
середнього люка для каналізації із за-​
пірним замковим пристроєм і діаметром
лазу 60 см
Люк С(В125)-К.2-60
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99);
-
ремонтної вставки для важкого люка
будь-яких виконань і найменувань інже​-
нерних мереж з діаметром лазу 60 см
Ремонтна вставка Р.Т-60
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99);
-
дощоприймача великого з мінімальною
шириною поздовжньої опорної частини
корпуса, що примикає до бордюру доро-​
ги, з розміром лазу ЗО х 50 см для доріг з
поздовжнім ухилом і0 < 0,005
Дощоприймач ДБ1(В 125)-2-30х50
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99).
5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
5.1. Люки оглядових колодязів, ремонтні вставки і дощоприймачі повинні виготовлятись відповідно до вимог цього стандарту за робо​чими кресленнями, затвердженими у встанов​леному порядку.
5.2 Характеристики
5.2.1 Виливки не повинні мати дефектів, що знижують їх міцність. Виливки повинні відпо​відати вимогам ГОСТ 26358.
На поверхні виливків допускаються рако​вини діаметром не більше 10 мм і глибиною не більше 3 мм, що займають не більше 5 % по​верхні виливків. Тріщини не допускаються. На нижній опорній поверхні корпусів, внутрішній поверхні кришок люків і решіток дощоприйма​чів допускаються шлакові вкраплини, що зай​мають не більше 10% загальної площі поверхні.

4.5 Условное обозначение люка или дожде​приемника должно состоять из слова "Люк" или "Дождеприемник", его типа, исполнения или нескольких исполнений, габаритных размеров лаза в сантиметрах и обозначения настоящего стандарта.
Дополнительно в условное обозначение люка вводится обозначение инженерных сетей, для которых предназначен люк: В - водопровод; Г - пожарный гидрант; К - бытовая и произ​водственная канализация; Д - дождевая кана​лизация, ТС - тепловая сеть, ГС - газовая сеть, ГКС - городская кабельная сеть (в т.ч. ГТС - по согласованию с заказчиком).
Примеры условных обозначений:
-
легкого люка для сети водопровода с
квадратной крышкой и размерами лаза
60 х 60 см
Люк Л (А15)-В.8-60 х 60 ГОСТ 3634-99;
-
среднего люка для канализации с за​
порным замковым устройством и диа​-
метром лаза 60 см
Люк С (В125)-К.2-60 ГОСТ 3634-99;
· ремонтной вставки для тяжелого люка
любых исполнений и наименований ин-​
женерных сетей с диаметром лаза 60 см
Ремонтная вставка Р.Т-60 ГОСТ 3634-99
· дождеприемника большого с минималь-​
ной шириной продольной опорной части
корпуса, примыкающего к бордюру до-​
роги, с размером лаза 30x50 см для
дорог с продольным уклоном і0 < 0,005
Дождеприемник ДБ1(В125)-2-30х50
ГОСТ 3634- 99.
5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1 Люки смотровых колодцев, ремонтные
вставки и дождеприемники должны изготовлять
в соответствии с требованиями настоящего
стандарта по рабочим чертежам, утвержден​-
ным в установленном порядке.
5.2 Характеристики
5.2.1 Отливки не должны иметь дефектов, снижающих их прочность. Отливки должны соответствовать требованиям ГОСТ 26358.
На поверхности отливок допускаются рако​вины диаметром не более 10 мм и глубиной не более 3 мм, занимающие не более 5 % поверх​ности отливок. Трещины не допускаются. На нижней опорной поверхности корпусов, внут​ренней поверхности крышек люков и решеток дождеприемников допускаются шлаковые включения, занимающие не более 10 % общей площади поверхности.
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
5.2.2 Допуски виливків повинні відповідати:
розмірам - не нижче 10-го класу точності за
ГОСТ 26645, масі - 11-му класу точності.
5.2.3 Верхні поверхні кришок люків усіх ти​
пів повинні бути рельєфними. Висота рельєфу
повинна бути для типів:
ЛМ(А15), Л(А15), С(В125) і Т(В125) - від 2 до 6 мм;
ТМ(Д250) і СТ(Е600) - від 3 до 8 мм.
Площа поверхні опуклого рельєфу повинна бути не менше 10 % і не більше 70 % від за​гальної площі поверхні.
Конфігурація рельєфу встановлюється ви​готовлювачем і повинна визначатися з ураху​ванням величини номінального навантаження, а також технології виготовлення.
5.2.4
Конструкція люків повинна передба​-
чати не менше однієї западини або отвору, приз​
начених для можливості відкривання кришки.
5.2.5 Кришки люків, ремонтні вставки і
решітки дощоприймачів повинні вільно входити
у відповідні їм корпуси. Зазор між ними за
периметром не повинен перевищувати 3 мм на
сторону.
5.2.6 Кришки люків (крім водопровідних)
повинні мати отвір діаметром не менше 20 мм
для відбору проб загазованості колодязів.
5.2.7 Кришки люків, ремонтні вставки і ре​
шітки дощоприймачів повинні щільно приляга​-
ти до відповідних опорних поверхонь їх корпусів.
Допуск площинності їх опорних поверхонь не
повинен перевищувати 2 мм.
5.2.8
Люки типу Т(С250),  ТМ(Д400),
СТ(Е600), ремонтна вставка, що їм відповідає,
та дощоприймачі типів ДМ(С250), ДС(Д400)
повинні мати еластичну прокладку між кришкою
і корпусом або передбачати механічну обробку
обох опорних поверхонь, що сполучаються. Кон​-
струкція, розміри еластичної прокладки і спо​-
соби її кріплення визначає підприємство-виго-
товлювач. Допускається установка декількох
(замість однієї суцільної) еластичних прокладок
за умови виключення хитання кришки. Твер​
дість еластичної прокладки повинна бути не
нижче 40 од. за Шором.
5.2.9
Пази в решітках повинні бути рівно​
мірно розподілені по площі решітки дощо-​
приймача. Площа пазів повинна бути не менше
ЗО % чистої площі решітки дощоприймача і по​
винна бути зазначена в супровідній докумен​-
тації на дощоприймачі.
5.2.10
Пази решіток типів Д(А15) і ДБ(В125)
повинні мати відповідно розміри:


5.2.2 Допуски отливок должны соответство-​
вать: размерам - не ниже 10-го класса точности
по ГОСТ 26645, массе - 11-му классу точности.
5.2.3 Верхние поверхности крышек люков
всех типов должны быть рельефными. Высота
рельефа должна быть для типов:
ЛМ(А15), Л(А15), С(В125) и Т(В125) - от 2 до 6 мм;
ТМ(Д250) и СТ(Е600) - от 3 до 8 мм.
Площадь поверхности выпуклого рельефа должна быть не менее 10 % и не более 70 % от общей площади поверхности.
Конфигурация рельефа устанавливается изготовителем и должна определяться с учетом величины номинальной нагрузки, а также тех​нологии изготовления.
5.2.4 Конструкция люков должна предус​-
матривать не менее одной впадины или отвер-​
стия, предназначенных для возможности откры-​
вания крышки.
5.2.5 Крышки люков, ремонтные вставки и
решетки дождеприемников должны свободно
входить в соответствующие им корпуса. Зазор
между ними по периметру не должен превы​-
шать 3 мм на сторону.
5.2.6 Крышки люков (кроме водопроводных)
должны иметь отверстие диаметром не менее
20 мм для отбора проб загазованности колодцев.

5.2.7 Крышки люков, ремонтные вставки и
решетки дождеприемников должны плотно при​
легать к соответствующим опорным поверхнос-​
тям их корпусов. Допуск плоскостности их опор​-
ных поверхностей не должен превышать 2 мм.
5.2.8
Люки типа Т(С250),  ТМ(Д400),
СТ(Е600), соответствующая им ремонтная
вставка и дождеприемники типов ДМ(С250),
ДС(Д400) должны иметь эластичную проклад-​
ку между крышкой и корпусом либо предусмат-​
ривать механическую обработку обеих сопря​-
гаемых опорных поверхностей. Конструкция,
размеры эластичной прокладки и способы ее
крепления определяет предприятие-изготови​-
тель. Допускается установка нескольких
(вместо одной сплошной) эластичных прокладок
при условии исключения качания крышки. Твер-​
дость эластичной прокладки должна быть не
ниже 40 ед. по Шору.
5.2.9
Пазы в решетках должны быть равно​
мерно распределены по площади решетки дож​-
деприемника. Площадь пазов должна быть не
менее 30 % чистой площади решетки дожде​
приемника и должна быть указана в сопрово-​
дительной документации на дождеприемники.
5.2.10
Пазы решеток типов Д(А15) и ДБ(В125)
должны иметь соответственно размеры:
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
· ширина від 8 до 18 мм, довжина не об​-
межена;
· ширина більше 18 до 25 мм, довжина не
більше 170 мм.

Розміри пазів решіток типів ДМ(С250) і ДС(Д400) залежать від орієнтування поздовж​ніх осей пазів стосовно транспортного руху від​повідно до таблиці 3.
Таблиця 3 Таблица



-    ширина от 8 до 18 мм, длина не огра​-
ничена;

· ширина более 18 до 25 мм, длина не
более 170 мм.

Размеры пазов решеток типов ДМ(С250) и ДС(Д400) зависят от ориентирования продоль​ных осей пазов по отношению к транспортному движению в соответствии с таблицей 3.

5.2.11 Опорна поверхня корпуса повинна
бути сконструйована так, щоб тиск на опорну
поверхню при прикладанні номінального наван​-
таження не перевищував 7,5 МПа.
5.2.12 Конструкцію і розміри замкових
пристроїв люків оглядових колодязів, шарнір​
них з'єднань кришок люків і решіток дощоприй-​
мачів визначає підприємство-виготовлювач за
узгодженням зі споживачем.
5.3
Вимоги до сировини, матеріалів, покуп​-
них виробів
Корпуси, кришки, ремонтні вставки люків, корпуси і решітки дощоприймачів виготовля​ють із сірого чавуна марки не нижче СЧ20 за ГОСТ 1412. Допускається заміна марки чавуна, яка забезпечує номінальне навантаження. Крім того, допускається корпуси люків типів ЛМ(А15), М(А15) і дощоприймачів типу Д(А15) виготов​ляти з полімерних матеріалів і чавуну в спо​лученні з бетоном. Внутрішні запірні пристрої люків виготовляють зі сталі марки не нижче СтЗ за ГОСТ 380 з антикорозійним покриттям.
5.4
Комплектність
Люки і дощоприймачі поставляють як комплектно, так і окремими деталями.
5.5
Маркування
5.5.1 На зовнішній поверхні кришок люків усіх типів і решіток дощоприймачів повинна бути відлита умовна позначка, крім слів: "люк", "дощоприймач", "ремонтна вставка" і товарний знак підприємства-виготовлювача. Позначення найменування інженерної мережі розташову​ють на осьовій лінії. На внутрішній поверхні кришок люків і решіток дощоприймачів відли​вають місяць і рік виготовлення. Розміри мар​кувальних знаків визначає виготовлювач.

5.2.11
Опорная поверхность корпуса должна
быть сконструирована так, чтобы давление на
опорную поверхность при приложении номи​-
нальной нагрузки не превышало 7,5 МПа.
5.2.12
Конструкцию и размеры замковых
устройств люков смотровых колодцев, шарнир-​
ных соединений крышек люков и решеток
дождеприемников определяет предприятие-
изготовитель по согласованию с потребителем.
5.3
Требования к сырью, материалам,
покупным изделиям
Корпуса, крышки, ремонтные вставки лю​ков, корпуса и решетки дождеприемников изго​тавливают из серого чугуна марки не ниже СЧ20 по ГОСТ 1412. Допускается замена марки чу​гуна, обеспечивающая номинальную нагрузку. Кроме того, допускается корпуса люков типов ЛМ(А15), М(А15) и дождеприемников типа Д(А15) изготавливать из полимерных материа​лов и чугуна в сочетании с бетоном. Внутренние запорные устройства люков изготавливают из стали марки не ниже СтЗ по ГОСТ 380 с анти​коррозионным покрытием.
5.4
Комплектность
Люки и дождеприемники поставляют как комплектно, так и отдельными деталями.
5.5
Маркировка
5.5.1 На наружной поверхности крышек лю​ков всех типов и решеток дождеприемников должно быть отлито условное обозначение, кро​ме слов: "люк", "дождеприемник", "ремонтная вставка" и товарный знак предприятия-изгото​вителя. Обозначение наименования инженер​ной сети располагают на осевой линии. На внут​ренней поверхности крышек люков и решеток дождеприемников отливают месяц и год изго​товления. Размеры маркировочных знаков определяет изготовитель.
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
5.5.2 Люки і дощоприймачі, відвантажені споживачу, повинні супроводжуватися паспор​том. Паспорт містить:
· найменування виготовлювача або його
товарний знак;
· умовну позначку виробу;
· кількість виробів у партії;
· гарантійний термін;
· дату приймання технічним контролем;
· дату відвантаження.
5.6 Упакування
Упакування люків і дощоприймачів вико​нують у пакети на піддонах. За узгодженням із споживачем допускаються інші види упакуван​ня, що забезпечують схоронність виробів при транспортуванні і зберіганні.
6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
6.1 Приймання люків і дощоприймачів усіх
типів, ремонтних вставок (далі - виробів) про​
водять партіями. Обсяг партії дорівнює змінно-​
му виробітку.
6.2 Вироби повинні піддаватися приймаль-​
но-здавальним, періодичним і типовим випро​-
буванням.
6.3 При приймально-здавальних випробу​
ваннях повинні перевірятися зовнішній вигляд
виробів, механічна міцність кришок і решіток.
Перевірці за зовнішнім виглядом піддають ко​-
жен люк і дощоприймач; перевірці на механічну
міцність піддають кришки люків і решітки до​
щоприймачів у кількості 3 % від партії, але не
менше двох штук.
6.4 При одержанні незадовільних резуль​-
татів випробувань на механічну міцність при
приймально-здавальних випробуваннях прово-​
дять повторну перевірку за цим показником
подвоєного числа виробів. Результати повтор​
ної перевірки поширюються на всю партію і є
остаточними.
6.5 При періодичних випробуваннях пере​
віряють розміри, масу деталей виробів, відхи​-
лення від площинності кришки люків і решіток
дощоприймачів і їх корпусів не менше ніж на
трьох виробах з партії, що пройшли приймаль-​
но-здавальні випробування, не рідше одного
разу на рік, а також після кожної заміни техно​-
логічної оснастки.
6.6 Типові випробування проводять з метою
перевірки ефективності і доцільності змін кон​-
струкції чи технології виготовлення, що можуть
вплинути на технічні характеристики виробу.

5.5.2 Люки и дождеприемники, отгружен​ные потребителю, должны сопровождаться пас​портом. Паспорт содержит:
· наименование предприятия-изготовите​-
ля или его товарный знак;
· условное обозначение изделия;
· количество изделий в партии;
· гарантийный срок;
· дату приемки техническим контролем;
· дату отгрузки.

5.6 Упаковка
Упаковку люков и дождеприемников произ​водят в пакеты на поддонах. По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаков​ки, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании и хранении.
6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
6.1
Приемку люков и дождеприемников
всех типов, ремонтных вставок (далее - изде​-
лий) проводят партиями. Объем партии равен
сменной выработке.
6.2
Изделия должны подвергаться приемо​-
сдаточным, периодическим и типовым испыта​-
ниям.
6.3 При приемо-сдаточных испытаниях
должны проверяться внешний вид изделий,
механическая прочность крышек и решеток.
Проверке по внешнему виду подвергают каж​-
дый люк и дождеприемник; проверке на меха​
ническую прочность подвергают крышки люков
и решетки дождеприемников в количестве 3 %
от партии, но не менее двух штук.
6.4 При получении неудовлетворительных
результатов испытаний на механическую проч​-
ность при приемо-сдаточных испытаниях прово​-
дят повторную проверку по этому показателю
удвоенного числа изделий. Результаты повтор​
ной проверки распространяются на всю партию
и являются окончательными.
6.5 При периодических испытаниях прове-​
ряют размеры, массу деталей изделий, отклоне​-
ния от плоскостности крышки люков и решеток
дождеприемников и их корпусов не менее чем
на трех изделиях из партии, прошедших приемо​-
сдаточные испытания, не реже одного раза в
год, а также после каждой замены технологи​
ческой оснастки.
6.6 Типовые испытания проводят с целью
проверки эффективности и целесообразности
изменений конструкции или технологии изго​-
товления, которые могут повлиять на техничес-​
кие характеристики изделия.
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
Випробування проводять на зразках продук​ції, у конструкцію яких на підставі тимчасових документів внесені зміни.
Види і обсяги типових випробувань визна​чає виготовлювач.
6.7 Споживач має право проводити конт​рольну перевірку відповідності всіх типів люків, ремонтних вставок і дощоприймачів будь-якій вимозі цього стандарту, дотримуючись наведе​ного порядку відбору зразків і методів конт​ролю.
7
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
7.1 Розміри люків оглядових колодязів до​
щоприймачів і ремонтних вставок перевіряють
універсальними чи спеціальними інструмента​
ми, а також шаблонами.
7.2 Контроль зовнішнього вигляду люків,
дощоприймачів і ремонтних вставок проводять
зовнішнім оглядом.
7.3 Масу кришок люків, корпусів і інших
деталей визначають зважуванням на вагах з
похибкою не більше 0,5 кг.
7.4 Допуск площинності кришки люка чи
решітки дощоприймача визначається на пере​
вірній плиті за допомогою набору щупів.
7.5 Випробування на механічну міцність
проводять на пресі, що забезпечує необхідне зу​-
силля. Прес повинен бути обладнаний сталевим
пуансоном. Розміри пуансона наведені в додат​-
ку В.
Для випробувань люк або дощоприймач установлюють на станині преса, при цьому їх опорні поверхні повинні прилягати до станини по всій опорній поверхні.
Навантаження на кришку люка чи решітку дощоприймача повинні прикладатись точно в середині через м'яку прокладку товщиною не менше 3 мм. Зусилля преса рівномірно збільшу​ють зі швидкістю до 5 кН/с до досягнення номі​нального навантаження. Випробувальне наван​таження витримують протягом не менше ЗО с
Люк або дощоприймач вважають таким, що витримав випробування, якщо при цьому не бу​дуть виявлені руйнування (тріщини, відколи).
8
ТРАНСПОРТУВАННЯ
І ЗБЕРІГАННЯ
8.1 Люки і дощоприймачі перевозять будь-яким видом транспортних засобів відповідно до правил перевезень, що діють на даному виді транспорту. Під час перевезення автомобіль​ним транспортом люки можуть не пакетуватися. Завантаження при цьому повинно бути рівно​мірним і виключати можливість переміщення вантажу і його ушкодження.

Испытания проводят на образцах продук​ции, в конструкцию которых на основании вре​менных документов внесены изменения.
Виды и объемы типовых испытаний опре​деляет изготовитель.
6.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия всех типов люков, ремонтных вставок и дождеприемников любому требованию настоящего стандарта, соблюдая приведенный порядок отбора образ​цов и методы контроля.
7
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
7.1 Размеры-люков смотровых колодцев,
дождеприемников и ремонтных вставок прове​-
ряют универсальными или специальными инст​-
рументами, а также шаблонами.
7.2 Контроль внешнего вида люков, дожде-​
приемников и ремонтных вставок проводят
внешним осмотром.
7.3 Массу крышек люков, корпусов и других
деталей определяют взвешиванием на весах с
погрешностью не более 0,5 кг.
7.4 Допуск плоскостности крышки люка или
решетки дождеприемника определяется на по-​
верочной плите с помощью набора щупов.
7.5 Испытание на механическую прочность
проводят на прессе, обеспечивающем необхо​-
димое усилие. Пресс должен быть оборудован
стальным пуансоном. Размеры пуансона приве​-
дены в приложении В.
Для испытаний люк или дождеприемник устанавливают на станине пресса, при этом их опорные поверхности должны прилегать к ста​нине по всей опорной поверхности.
Нагрузка на крышку люка или решетку дож​деприемника должна прилагаться точно в сере​дине через мягкую прокладку толщиной не ме​нее 3 мм. Усилие пресса равномерно увеличи​вают со скоростью до 5 кН/с до достижения но​минальной нагрузки. Испытательную нагрузку выдерживают в течение не менее 30 с.
Люк или дождеприемник считают выдер​жавшим испытание, если при этом не будут об​наружены разрушения (трещины, отколы).
8
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ
8.1 Люки и дождеприемники перевозят лю​бым видом транспортных средств согласно пра​вилам перевозок, действующим на данном виде транспорта. При перевозке автомобильным транспортом люки могут не пакетироваться. Загрузка при этом должна быть равномерной и исключать возможность перемещения груза и его повреждения.
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
Випробування проводять на зразках продук​ції, у конструкцію яких на підставі тимчасових документів внесені зміни.
Види і обсяги типових випробувань визна​чає виготовлювач.
6.7 Споживач має право проводити конт​рольну перевірку відповідності всіх типів люків, ремонтних вставок і дощоприймачів будь-якій вимозі цього стандарту, дотримуючись наведе​ного порядку відбору зразків і методів конт​ролю.
7
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
7.1 Розміри люків оглядових колодязів до​
щоприймачів і ремонтних вставок перевіряють
універсальними чи спеціальними інструмента​
ми, а також шаблонами.
7.2 Контроль зовнішнього вигляду люків,
дощоприймачів і ремонтних вставок проводять
зовнішнім оглядом.
7.3 Масу кришок люків, корпусів і інших
деталей визначають зважуванням на вагах з
похибкою не більше 0,5 кг.
7.4 Допуск площинності кришки люка чи
решітки дощоприймача визначається на пере​
вірній плиті за допомогою набору щупів.
7.5 Випробування на механічну міцність
проводять на пресі, що забезпечує необхідне зу-​
силля. Прес повинен бути обладнаний сталевим
пуансоном. Розміри пуансона наведені в додат​-
ку В.
Для випробувань люк або дощоприймач установлюють на станині преса, при цьому їх опорні поверхні повинні прилягати до станини по всій опорній поверхні.
Навантаження на кришку люка чи решітку дощоприймача повинні прикладатись точно в середині через м'яку прокладку товщиною не менше 3 мм. Зусилля преса рівномірно збільшу​ють зі швидкістю до 5 кН/с до досягнення номі​нального навантаження. Випробувальне наван​таження витримують протягом не менше 3О с
Люк або дощоприймач вважають таким, що витримав випробування, якщо при цьому не бу​дуть виявлені руйнування (тріщини, відколи).
8
ТРАНСПОРТУВАННЯ
І ЗБЕРІГАННЯ
8.1 Люки і дощоприймачі перевозять будь-яким видом транспортних засобів відповідно до правил перевезень, що діють на даному виді транспорту. Під час перевезення автомобіль​ним транспортом люки можуть не пакетуватися. Завантаження при цьому повинно бути рівно​мірним і виключати можливість переміщення вантажу і його ушкодження.

Испытания проводят на образцах продук​ции, в конструкцию которых на основании вре​менных документов внесены изменения.
Виды и объемы типовых испытаний опре​деляет изготовитель.
6.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия всех типов люков, ремонтных вставок и дождеприемников любому требованию настоящего стандарта, соблюдая приведенный порядок отбора образ​цов и методы контроля.
7
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
7.1
Размеры-люков смотровых колодцев,
дождеприемников и ремонтных вставок прове​-
ряют универсальными или специальными инст​-
рументами, а также шаблонами.
7.2 Контроль внешнего вида люков, дожде​-приемников и ремонтных вставок проводят
внешним осмотром.
7.3 Массу крышек люков, корпусов и других
деталей определяют взвешиванием на весах с
погрешностью не более 0,5 кг.
7.4 Допуск плоскостности крышки люка или
решетки дождеприемника определяется на по​
верочной плите с помощью набора щупов.
7.5 Испытание на механическую прочность
проводят на прессе, обеспечивающем необхо​-
димое усилие. Пресс должен быть оборудован
стальным пуансоном. Размеры пуансона приве​-
дены в приложении В.
Для испытаний люк или дождеприемник устанавливают на станине пресса, при этом их опорные поверхности должны прилегать к ста​нине по всей опорной поверхности.
Нагрузка на крышку люка или решетку дож​деприемника должна прилагаться точно в сере​дине через мягкую прокладку толщиной не ме​нее 3 мм. Усилие пресса равномерно увеличи​вают со скоростью до 5 кН/с до достижения но​минальной нагрузки. Испытательную нагрузку выдерживают в течение не менее 30 с.
Люк или дождеприемник считают выдер​жавшим испытание, если при этом не будут об​наружены разрушения (трещины, отколы).
8
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ
8.1 Люки и дождеприемники перевозят лю​бым видом транспортных средств согласно пра​вилам перевозок, действующим на данном виде транспорта. При перевозке автомобильным транспортом люки могут не пакетироваться. Загрузка при этом должна быть равномерной и исключать возможность перемещения груза и его повреждения.
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
8.2 Вироби повинні мати транспортне мар​
кування відповідно до ГОСТ 14192.
8.3 Умови зберігання люків - за групою Ж 1
ГОСТ 15150.
9 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА
9.1
Виготовлювач гарантує відповідність
люків, дощоприймачів і ремонтних вставок
вимогам цього стандарту при дотриманні умов
транспортування і зберігання.
9.2
Гарантійний термін експлуатації- 3 роки
з дня введення виробів в експлуатацію, але не
більше п'яти років з моменту відвантаження
п ідприємством-виготовлювачем.

8.2
Изделия должны иметь транспортную
маркировку в соответствии с ГОСТ 14192.
8.3
Условия хранения люков - по группе Ж 1
ГОСТ 15150.
9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие
люков, дождеприемников и ремонтных вставок
требованиям настоящего стандарта при соблю​-
дении условий транспортирования и хранения.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 3 года
со дня ввода изделий в эксплуатацию, но не
более пяти лет с момента отгрузки предприя​-
тием-изготовителем.
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
Додаток А (рекомендований)
Люки оглядових колодязів

Приложение А (рекомендуемое)
Люки смотровых колодцев
[image: image2.jpg]g Y e (O o | o /4 e B s





З макс, по контуру
1 - кришка, 2 - корпус, 3 - опорна поверхня корпуса
Рисунок А.1 - Люк загального призначення

1 - крышка, 2 - корпус, 3 - опорная поверхность корпуса
Рисунок А.1 - Люк общего назначения
[image: image3.jpg]N





1 - корпус, 2 - кришка, 3 - замковий механізм
Рисунок А.2 - Люк, оснащений запірним замковим пристроєм

1 - корпус, 2 - крышка, 3 - замковый механизм
Рисунок А.2 - Люк, оснащенный запорным замковым устройством
[image: image4.jpg]



1 - кришка, 2 - бетон, 3 - корпус
Рисунок А.З - Люк із кришкою, що має поглиблення під заповнення бетоном

1 - крышка, 2 - бетон, 3 - корпус
Рисунок А.З - Люк с крышкой, имеющей углубление под заполнение бетоном
11
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



а - анкерними болтами
б - спеціальними приливками
Рисунок А.4 - Посилене закладення корпуса люка

а - анкерными болтами
б - специальными приливами
Рисунок А.4 - Усиленная заделка корпуса люка
[image: image7.jpg]



1 - кришка, 2 - корпус
Рисунок А.5 - Люк із кришкою, що складається з двох
частин

1 - крышка, 2 - корпус
Рисунок А.5 - Люк с крышкой, состоящей из двух частей
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
Додаток Б (рекомендований)
Дощоприймачі зливостічного колодязя

Приложение Б (рекомендуемое)
Дождеприемники ливнесточного колодца
А-А
[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]2
k
; j//f\




1 - кришка, 2 - корпус, 3 - опорна поверхня корпуса
Рисунок Б.1 - Дощоприймач зливостічного колодязя

1 - крышка, 2 - корпус, 3 - опорная поверхность корпуса
Рисунок Б.1 - Дождеприемник ливнесточного колодца
[image: image10.jpg]22





Рисунок Б.2 - Дощоприймач з мінімальною шириною поздовжньої опорної частини корпуса, що прилягає до бордюру дороги

Рисунок Б.2 - Дождеприемник с минимальной шири​ной продольной опорной части корпуса, прилегающего к бордюру дороги
[image: image11.jpg]7





Рисунок Б.З - Дощоприймач з єдиним корпусом під дві решітки

Рисунок Б.З - Дождеприемник с единым корпусом под две решетки
13
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
Додаток В (обов'язковий)
Розміри пуансонів в залежності від повного відкриття люка

Приложение В (обязательное)
Размеры пуансонов в зависимости от полного открытия люка
    У міліметрах 

    В миллиметрах




ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
УДК 628.253.3:006.354 УДК 628.253.3:006.354

МКС 91.140.70 ОКС 91.140.70

Ж21

ДКПП27.51.13.900 ОКСТУ4859
Орієнтування


Ориентирование


�
Тип�
    Ширина, мм�
 Довжина,  мм�
�
Від�
0(�
до�
45(�
і від�
135(�
до�
180(�
 Усі типи


 Все  типы�
Від�
16�
до�
42�
(170�
�
От�
�
до�
�
и от�
�
до�
�
�
От�
�
до�
�
�
�



Від�



45(�



до�



135(�
�
ДМ (С250)�
Від�
16�
до�
42�
Без обмеження�
�
�
�
�
�
�
�
от�
�
до�
�
�
�
От�
�
до�
�
�
ДС (Д400)�
Від�
20�
до�
42�
Без ограничений


�
�
�
�
�
�
�
�
от�
�
до�
�
�
�






           Повне відкриття люка (ПВ)                                               Розміри пуансона


          Полное открытие люка (ПО)                                             Размеры пуансона









